Общество с ограниченной ответственностью

«ГеоИнформПроект»

Заказчик:

Администрация Мелиоративного

сельского поселения

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования

Мелиоративное сельское поселение

Прионежского района Республики Карелия до 2024 года

Директор ООО «ГеоИнформПроект»                                      Прохоров С. В.

г. Санкт-Петербург

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень используемых понятий | 4 |
| 2 | Краткая характеристика пос. Мелиоративный | 7 |
| 3 | Схема водоснабжения | 9 |
| 3.1 | Существующее положение в сфере водоснабжения поселка | 9 |
| 3.2 | Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельного водопотребления | 11 |
| 3.3 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 13 |
| 3.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 14 |
| 3.5 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 3.6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 15 |
| 3.7 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 4 | Схема водоотведения | 17 |
| 4.1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселка | 17 |
| 4.2 | Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения | 23 |
| 4.3 | Перспективные расчетные расходы сточных вод | 24 |
| 4.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения | 25 |
| 4.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 26 |
| 4.6 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения | 27 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Мелиоративного сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия разработана ООО «ГеоИнформПроект» согласно муниципальному контракту с Администрацией Мелиоративного сельского поселения от 02 июля 2014 года. Схема разработана в соответствии с Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 г.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения поселения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование рекомендаций при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Мелиоративного сельского поселения.

Технической базой разработки являются:

- проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление).

- Перечень используемых понятий

абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- Краткая характеристика пос. Мелиоративный

Мелиоративное сельское поселение входит в состав Прионежского муниципального района Республики Карелия. Площадь территории Мелиоративного сельского поселения составляет 4,74 кв. км (474 га). На 01.01.2014 г. На территории поселения проживает 2653 человека.

Поселок Мелиоративный, являющийся административным центром муниципального образования, расположен в 10 км на северо-запад от г. Петрозаводск по Шуйскому шоссе. Поселок Мелиоративный является единственным населенным пунктом поселения.

Поселок имеет развитую систему инженерных коммуникаций (централизованные теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение). Не смотря на то, что Мелиоративное поселение является сельским, большая часть застройки поселка представлена многоквартирными жилыми домами (2-х – 5-ти этажными), образующими квартальную планировочную структуру с сеткой улиц, приближающуюся к регулярной.

На территории населенного пункта размещаются объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, промышленные, коммунальные и складские объекты, подключенные к системам инженерных коммуникаций.

Климат

Климатическая характеристика Мелиоративного сельского поселения, Прионежского района Республики Карелия составлена на основании данных, приведенных в СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», «Справочник по климату СССР» раздел «Ветер» выпуск 3, с учетом данных по метеостанции «Петрозаводск».

Территория Мелиоративного сельского поселения, как в целом и весь Прионежский район Республики Карелия относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата с преобладанием теплых воздушных масс с Северной Атлантики и холодных- из Арктики, характеризуется большой неустойчивостью погоды, чему способствует близость Белого моря. Зима мягкая, лето прохладное.

По климатическому районированию территория Мелиоративного сельского поселения относится к подрайону II А.

Средняя температура июля +15,7 °C, января -11,1 °C.

Средняя годовая температура воздуха согласно СНиП 23-01-99* составляет -4,2°C.

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет 758 мм.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 20 ноября.

Средняя дата разрушения снежного покрова – 15 апреля.

В холодный период года преобладают ветры юго-западного и западного направлений, в теплый период года юго-западного и северо-восточного направлений.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮЗ.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС – 3,2 м/сек.

Количество зимних дней с силой ветра, превышающей 4 балла по шкале Бофорта – 6,65 %.

Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления и вентиляции   - 29оС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  - 3,1оС

Продолжительность отопительного периода – 246 сут.

Рельеф и геологическое строение

В геоморфологическом отношении территория представлена слабо всхолмленной моренной грядообразной возвышенностью, переходящей в озерно-ледниковую равнину. Высотные отметки поверхности колеблются в пределах 36,0-42,0 м.

В юго-восточной части территории сельского поселения протекает р. Томица, по которой частично проходит граница сельского поселения.

Геологическое строение сельского поселения в верхней части разреза представлено позднеледниковыми озерными отложениями (слоистыми ленточными суглинками мощностью от 0,2 м до 6,5 м прикрытыми сверху почвенно-растительным сдоем, а снизу опирающимися на ледниковые отложения (моренные супеси и дресвяно-щебенистые грунты). Нижняя часть разреза представлена протерозойскими образованиями: диабазами, кристаллическими сланцами.

Подземные воды залегают на глубине 0,0-3,7 м от поверхности земли, В понижениях рельефа развита «верховодка» Водовмещающими грунтами являются песок насыпной, торф, пылеватый песок, песок средней крупности. Воды безнапорные. Питание подземных вод в основном происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Область разгрузки р. Томица. В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и активного снеготаяния следует ожидать повышения уровня подземных вод на 0.4- 0.5м и подтопление заболоченных территорий.

Среди современных физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию подземных сооружений на территории Мелиоративного сельского поселения следует отметить:

-	сезонное промерзание грунтов и обусловленное этим морозное пучение;

-	высокий уровень подземных вод и связанная с этим заболоченность восточной и южной частей участка;

-	наличие грунтов со слабыми структурными связями;

-	наличие пылеватого водонасыщенного песка, обладающего плывунными свойствами.

-	Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СНиП 2.02.01-83* составляет:

-	для суглинка – 1,39м

-	для песка средней крупности – 1,8м

-	для пылеватого песка – 1,69м

-	для супеси – 1,69 м

- Схема водоснабжения

  - Существующее положение в сфере водоснабжения поселка

Структура системы водоснабжения поселка Мелиоративный

Структура системы водоснабжения (рис.1) зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Sergey\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader11.00\\media\\image2.jpeg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 1 Структура системы водоснабжения

1 — водозаборные сооружения; 2 — самотечные трубопроводы; 3 — береговая насосная станция I подъема; 4.5 - водоочистные сооружения; 6— резервуары чистой воды; 7 — насосная станция II подъема; 8 — водоводы; 9 — повысительные насосные станции; 10— магистральные трубопроводы; 11 — распределительные трубопроводы.

Структура системы водоснабжения поселка мелиоративный

В поселке имеется одна сеть централизованного водоснабжения. Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды во все многоквартирные жилые дома, район размещения промышленных предприятий, а также частично в зону малоэтажной индивидуальной застройки с участками в южной и восточной частах поселка.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Особенностью схемы водоснабжения Мелиоративного сельского поселения является размещение элементов 1-7 структуры системы водоснабжения Мелиоративного сельского поселения, представленных на рис.1, на территории Шуйского сельского поселения. Так, насосная станция поверхностного водозабора находится на восточном берегу оз. Укшозеро, водоочистные сооружения находятся на левом берегу р. Шуя у пос. Шуя. Подача воды в пос. Мелиоративный осуществляется по водоводу, входящему на насосную станцию (ВНС), расположенную на территории бывшего подземного водозабора пос. Мелиоративный. Насосная станция 1988 года постройки, производительностью 1400 м3/сут.

По данным филиала ОАО «ПСК» «Прионежский» общая протяженность сети водопровода в Мелиоративном сельском поселении составляет 7,8 км. Износ водопроводных сетей составляет 40%.

Описание технологических зон водоснабжения

Система водоснабжения поселка хозяйственно-питьевая противопожарная. Потребные расходы воды и напоры для 5-этажной застройки на хозяйственно-питьевые нужды обеспечиваются поселковой сетью. Наружное пожаротушение зданий жилого сектора обеспечивается из пожарных водоемов и от сети водопровода с использованием пожарных гидрантов.

Описание состояния и функционирования существующей насосной станции

Проектной документации, исполнительных чертежей и марок оборудования по существующей подстанции (ВНС) на период разработки схемы получено не было. Поэтому определить фактическую среднечасовую загрузку и фактические параметры работы насоса не представляется возможным.

Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей поселка Мелиоративный составляет 7800,0 м. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40,0%. Протяженность сетей ХПВ нуждающихся в замене составляет 3120,0 м.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно- регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание территорий поселка Мелиоративный, неохваченных централизованной системой водоснабжения

На данный момент в поселке имеется ряд территорий не имеющих централизованного водоснабжения. Прежде всего, сюда следует отнести территориальные зона поселка предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Но отсутствие сетей водоснабжения связано, скорее, со слабой застройкой указанных территорий.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселка

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении города является значительный износ сетей водоснабжения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета.

  - Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельного водопотребления

Общий водный баланс подачи и реализации воды

Водный баланс подачи и реализации воды имеет вид, представленный в табл. 1. Данные, представленные в таблице можно считать максимальными, так как они получены при расчете с использованием норм удельного водопотребления. Фактическое водопотребление обычно существенно ниже.

Таблица 1

| №п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Коли-чество | Норма водопотр, л/сут (qср) | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэфф. сут неравн Ксут | Максим. суточ. расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | qобщ | qгор | qобщ | qгор |  | qобщ | qгор |
| Существующая жилая застройка |
| 1 | Жилые дома оборудованные центр. горячим водоснабжением | 1 чел | 2107 | 250 | 105 | 527 | 221 | 1,2 | 632 | 265 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией с газовыми водонагревателями | 1 чел | 264 | 230 |  | 61 |  | 1,2 | 73 |  |
| 3 | Общежитие | 1.чел | 60 | 85 |  | 5,1 |  | 1,3 | 6,6 |  |
| 4 | Дома не оборудованные водопроводом | 1 чел. | 203 | 50 |  | 10,1 |  | 1,3 | 13,1 |  |
| 5 | Котельная (подпитка) |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |
| 6 | КОС |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Итого с неучтенными расходами (10%) (на 2015 год) |  |  |  |  | 664 |  |  | 971 | 291 |
| 7 | Перспективная жилая застройка | 1 чел | 166 | 50 |  | 8,3 |  | 1,3 | 10,8 |  |
|  | Итого (2024г) |  |  |  |  | 672,3 |  |  | 981,8 | 291 |

К сожалению, водный баланс не учитывает водопотребление промышленными предприятиями поселка, ввиду отсутствия данных по фактическому водопотреблению предприятий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Большую сложность представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС.

Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

утечки через водопроводные колонки;

расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

В соответствии с СП 30.1333.2010 актуализированная версия СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 290 л/чел. в сутки;

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 180 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 150 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 50 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

– общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

– спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

– предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

– предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

– дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1. Расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара -10 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара в 2 струи- 2,5 л/с.

Расчетные расходы водопотребления по объектам системы централизованного водоснабжения жилого и коммунально-бытового фонда пос. Мелиоративный определены в соответствии с действующими нормами удельного водопотребления.

Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях создания системы менеджмента энергетической эффективности, воспитания рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды в пос. Мелиоративный необходимо обеспечить 100% оснащенность общедомовыми приборами учета.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Производительность насоса ВНС составляет 1400 м3/сут и с учетом максимальной производительности новых КОС – 800 м3/сут можно предположить, что насос работает максимум на 57% своих возможностей. Единственным ограничением в данном случае будет производительность КОС.

В период с 2014 по 2024 год можно ожидать сохранения тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселка. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах поселка.

Располагаемая производительность

С учетом производительности насоса ВНС на всех объектах системы водоснабжения поселка резерв производственных мощностей можно оценить как величину порядка 43%.

Вместе с тем, надо отметить, что водозабор и ВОС находятся на территории Шуйского сельского поселения и таким образом объемы подаваемой в поселок воды могут быть лимитированы производительностью оборудования, установленного в пос. Шуя.

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды, рассчитанное по нормам удельного водопотребления на 2014 год составило в средние сутки 664 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 971 м3/сут. К 2024 году ожидаемое потребление составит в средние сутки 672,3 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 981,8 м3/сут.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Так как водозаборные и очистные сооружения поселка находятся на территории другого поселения, расчет не производился.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

В настоящее время производительность БНС и ВОС соответствует запрашиваемой нагрузке, по этой причине строительство новых объектов не предусматривается.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Основное технологическое оборудование БНС и ВОС имеет резерв мощности для покрытия перспективных нагрузок, реконструкция не требуется.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Выведение из эксплуатации БНС и ВОС не планируется

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений:

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды:

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:

Замена квартальных участков ХПВ 050 – 0250 общей длиной 2 км;

Замена магистральных участков ХПВ 0250 - 0500 общей длиной 1,12 км.

Исчерпан эксплуатационный ресурс. Сроки реализации проекта: 2015 - 2024 гг.;

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Строительство новых резервуаров и башен не запланировано.

Сведения о развитии систем диспетчерезации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

Предусматривается оборудование всех абонентов системы водоснабжения приборами учета потребленной воды.

На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения связаны, прежде всего, с вредными воздействиями на окружающую среду в целом и водный бассейн в частности.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Другим серьезным источником негативного воздействия на окружающую среду является метод обеззараживания воды хлорсодержащими агентами, образующий в процессе водоподготовки высокотоксичные хлорорганические соединения.

Поскольку вышеперечисленные агенты воздействия на окружающую среду вынесены за черту поселения, то мероприятия, реализуемые на территории пос. Мелиоративный, не будут иметь существенных экологических последствий.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения (без НДС)

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена квартальных участков трубопровода хозпитьевой воды | 050-0250 длиной 2 км | НЦС 14-2012 | 8477,360 |
| 2 | Замена квартальных участков трубопровода хозпитьевой воды | 0250-0500 длиной 1,12 км | НЦС 14-2012 | 9305,811 |
| Итого по замене | 17783,171 |

- Схема водоотведения

  - Существующее положение в сфере водоотведения пос. Мелиоративный

ОАО «ПКС» - организация осуществляющая водоотведение пос. Мелиоративный.

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в пос. Мелиоративный включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационной насосной станции (КНС) и комплексом очистных сооружений канализации.

Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

По сведениям, предоставленным филиалом ОАО «ПКС» «Прионежский», год постройки очистных сооружений – 1988, производительность – 1400 м3/сут. Протяженность сетей канализации по территории поселка Мелиоративный составляет 5,5 км. Износ канализационных сетей – 40%.

Участок канализационных очистных сооружений пос. Мелиоративный расположен на юго-восточной окраине поселка. С северной и восточной стороны площадку ограничивают дренажная канава глубиной около 1 м. В юго-восточном секторе площадки КОС протекает р. Томица. Территория обнесена забором.

Существующие очистные сооружения находятся на левом берегу р. Томица. Здания и сооружения КОС построены на искусственно приподнятой территории.

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Sergey\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader11.00\\media\\image25.jpeg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод

Канализационная насосная станция (КНС)

КНС расположена в границах кадастрового участка 10:20:0040107:37. Наземная часть из кирпича. Заглубленная часть КНС представляет собой железобетонный колодец. Состоит из грабельного (приемного) и машинного отделений.

В машинном отделении установлены насосы: СД-160/45, Q=160м3/час, Н=45м, с электродвигателем АО2-81-4 мощностью 40 кВт., СМ-100-35, Q=100м3/час, Н=35м, с электродвигателем АО2-72-4 мощностью 17 кВт, дренажный насос ГНОМ 10-40, Q=10м3/час, Н=40м.

Канализационные очистные сооружения (КОС)

Канализационные очистные сооружения расположены в границах кадастрового участка 10:20:0040201:50. Сточные воды самотеком поступают в приемную камеру канализационной насосной станции, расположенной на территории поселка, откуда под напором подаются на очистку в аэротенки, потом в контактные резервуары, которые работают как отстойники. Из аэротенков сточные воды сбрасываются в биопруды и далее без дезинфекции – в ручей. Осадок, образующийся при обработке сточных вод, сливается на две иловые площадки.

Вспомогательное здание КОС включает в себя лабораторию, компрессорную и хлораторную, которые в настоящий момент не действуют. Воздуходувная установка предназначена для подачи воздуха в аэротенки. Включает в себя две газодувки, на данный момент ни одна не работает.

Обеззараживание стоков не производится. Сточные воды после очистки сбрасываются в канаву и далее по рельефу поступают в р. Томица. Расчетные расходы стоков определены в соответствии со СНиП 2.04.03.-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расчеты по укрупненным показателям показывают, что на перспективу объемы водоотведения в пос. Мелиоративный составят:

Таблица 3

| Водопотребители | Максим. сут. расход стоков м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- |
| пос. Мелиоративный | 971 | 2015г |
|  | 981,8 | 2024г |

На момент создания схемы водоснабжения и водоотведения Мелиоративного сельского поселения заканчивались работы по реконструкции канализационной насосной станции (КНС) и канализационных очистных сооружений (КОС). Данные объекты будут введены в строй в ближайшее время.

Данные работы выполняются с целью устранения недостатков существующей системы очистки стоков, и уменьшения негативного воздействия стоков на окружающую среду.

Канализационная насосная станция (КНС)

Для подачи хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных вод с иловых площадок на проектируемые канализационные очистные сооружения предусматривается замена насосного оборудования в машинном отделении существующей насосной станции. В насосной станции предлагается установить 2 центробежных насоса марки ABS XFP100E-CB1.2-PE90/4-D05*10, 1 рабочий и 1 резервный, производительностью 75 м3/ч и напором 16 м.

Для задержания крупного мусора внутри насосной станции в грабельном отделении на распределительных каналах установлены вертикальные механические решетки с прозорами 16 мм. На всасывающих трубопроводах каждого насоса диаметром 100 мм установлены задвижки с ручным управлением.

На напорных трубопроводах от каждого насоса устанавливаются обратный клапан и задвижка с ручным управлением.

Насосы работают автоматически от уровня воды в КНС: при достижении рабочего уровня включается 1 рабочий насос, при достижении минимального уровня воды насос отключается.

Для предотвращения затопления КНС во время паводка при достижении максимального уровня воды предусмотреть автоматическое включение резервного насоса.

В приямке насосного отделения устанавливается дренажный насос ГНОМ 10-10 производительностью 10 м3/ч с напором 10 м, перекачивающий воду в приемный резервуар КНС.

От насосной станции до канализационных очистных сооружений сточные воды будут подаваться по двум напорным трубопроводам из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-160х6,6 по ГОСТ 18599-2001.

Канализационные очистные сооружения

Очистку хозяйственно-бытовых сточных вод поселка Мелиоративный будет производиться на установке для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «СТОК УСБ-800». Установка «СТОК УСБ-800» предназначена для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод и удаления из стока азотной группы и фосфатов. Установка «Сток УСБ-800» представляет собой модульную станцию для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод и состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтрах, обеззараживания и обезвоживания осадка.

Механическая очистка на установке осуществляется процеживанием через автоматизированное барабанное сито. Сито изготовлено из нержавеющей стали, имеет прозор 1 мм и оснащено автоматической системой удаления осадка.

Биологическая очистка осуществляется по технологии нитри-денитрификации в двух блоках биологической очистки, состоящих из денитрификатора, нитрификатора и вторичного отстойника. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Денитрификатор оборудован пропеллерными мешалками для поддержания иловой смеси во взвешенном состоянии. Циркуляция иловой смеси из нитрификаторов в денитрификатор осуществляется эрлифтами.

Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтрах с зернистой загрузкой. Обеззараживание осуществляется на установке ультрафиолетового облучения. Обработка осадка заключается в его гравитационном уплотнении и последующем обезвоживании на шнековом обезвоживателе. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Влажность обезвоженного осадка составляет 80%, объем – 0,5 м3/сут.

Для приготовления растворов реагентов к установке предусмотрена подача питьевой воды из сети внутриплощадочного водопровода. Обезвоженный осадок, образовавшийся при биологической очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, временно складируется на существующих реконструируемых иловых картах и затем вывозится для дальнейшей утилизации.

Установка «Сток УСБ-800» работает в автоматическом режиме. Работа насосного оборудования осуществляется по показаниям датчиков уровня жидкости.

Доочистка сточных вод

Поступающие на очистку сточные воды п. Мелиоративный характеризуются показателями, приведенными в табл. 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | мЗ/сутки | 800 |
| 2 | Среднечасовой расход сточных вод | мЗ/ч | 33,3 |
| 3 | Максимальный коэффициент часовой неравномерности | - | 2.5 |
| 4 | Максимальный секундный расход сточных вод | л/с | 23,1 |
| 5 | Габаритные размеры установки по основанию(ДхШхВ) | м | 18,2x12,2x5,7 |
| 6 | Расчетная мощность (с электроотоплением) | кВт | 23,7 |
| 7 | Показатели поступающей воды по загрязнениям, не более: - БПКп | мг/л | 300 |
| 8 | -взвешенные вещества | мг/л | 300 |
| 9 | - азот общий | мг/л | 35 |
| 10 | - азот аммнийный | мг/л | 30 |
| 11 | - фосфор общий | мг/л | 6 |
| 12 | - жиры | мг/л | 60 |
| 13 | - нефтепродукты | мг/л | 2,5 |
| 14 | -СПАВ | мг/л | 10 |
| 15 | Эффективность очистки (без/с дозированием реагента): -БПКп | мг/л | 5/3 |
| 16 | - взвешенные вещества | мг/л | 5/3 |
| 17 | - азот общий | мг/л | 12/11 |
| 18 | - азот аммонийный | мг/л | 0,39 |
| 19 | - фосфор общий | мг/л | 1,5/0,2 |

Для достижения степени очистки сточных вод, соответствующей предельно-допустимой концентрации в воде водоемов рыбохозяйственного назначения, предлагается задействовать блок доочистки БД-800 ЗАО «Акваметосинтез», Санкт-Петербург.

Насосом вода подается на блок доочистки, где установлен циркуляционный насос и аппарат ультрафильтрационный мембранный. На аппарате ультрафильтрационном задерживаются механические примеси. Возвратная вода от аппарата направляется в биореактор. Мембранный аппарат промывается при помощи насосного агрегата. После прохождения АУФ очищенная вода (пермеат) поступает в технологическую емкость для накопления. Насосным агрегатом вода подается на фильтры. Перед фильтрами вода смешивается с реагентом в смесителе. После введения окислителя из станции дозирования происходит окисление металлов и их осаждение на осадительном фильтре и до осаждается на сорбционном фильтре. Неосажденные тяжелые металлы доочищаются на ионообменном фильтре.

Наиболее рациональным методом достижения нормативного качества воды по всем показателям является дополнительная очистка воды из водного источника на водопроводных очистных сооружениях и строгий контроль за сбросом в канализацию загрязнений сверх установленных нормативов.

Промывка фильтров осуществляется условно-чистой водой после очистки на СТОК-800, промывные воды возвращаются в голову сооружений для очистки.

Выпуск очищенных сточных вод

Очищенные сточные воды по самотечному полипропиленовому трубопроводу отводятся в мелиоративную канаву и далее по существующей мелиоративной канаве в реку Томица, относящуюся к водоемам высшей категории рыбохозяйственного значения.

При реконструкции КОС произведена засыпка и рекультивация существующих биопрудов:

- очистка от осадка;

- очистка от растительности и кустарников;

- засыпка местным грунтом;

- рекультивация и посев трав.

Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%- 99,2%. Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

Уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа диаметром 28м с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки.

Обезвоживание образующихся осадков производится двумя методами:

- естественное обезвоживание - на иловых картах за счет отстаивания, испарения и вымораживания влаги. Отделившаяся надиловая вода откачивается насосами в голову очистных сооружений. На иловых картах процесс обезвоживания осадков интенсифицирован за счет искусственного дренажа, вертикального отвода воды и кондиционирования осадка катионными флокулянтами, влажность осадка в течение года снижается с 98-96% до 77-78%;

- механическое обезвоживание осадков производится только с применением синтетических высокомолекулярных катионных флокулянтов, позволяющих перевести часть связанной воды в свободное состояние

Подготовка осадков к дальнейшему использованию

Обезвоженный осадок, образовавшийся при биологической очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, будет временно складироваться на одной из существующих реконструируемых иловых карт и затем вывозится для дальнейшей утилизации.

Обезвоженные и «сырые» осадки размещается на иловых картах. Технологический процесс обработки осадков на иловых картах производится в течение трех лет с целью изменения состава и свойств осадка, полного их обезвреживания и обеззараживания, доведения их до нормативных требований и включает в себя следующие операции: - 1-й год происходит обезвоживание осадка за счет отстаивания, удаления воды через дренажную систему, естественной сушки и вымораживания; - 2-й и 3-й год производится механическое перемешивание, ворошение, буртование и удаление высушенных осадков на площадки складирования с помощью насосного оборудования или автотракторной техники; По истечение 2-х летней выдержки в естественных условиях проверяется химический состав, радиологические, токсикологические и паразитологические характеристики осадков в соответствии с Методическими рекомендациями по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления от 26.06.2003 г. №17ФЦ/3329. При удовлетворительных результатах осадок переходит в 5-й класс опасности. При неудовлетворительных показателях, исследования повторяются через год. В соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и СанПиН 2.1.7.573-96, на основании лабораторных исследований, осадки могут применяться в зеленом строительстве, цветоводстве, лесоразведении, при благоустройстве территорий, рекультивации полигонов ТБО и полигонов промышленных отходов, нарушенных земель, для производства почвогрунтов при соответствии следующим нормативным требованиям. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 и СП 2.1.7.1038-01 осадки сточных вод могут размещаться на территории предприятия (в шламонакопителях осадков сточных вод) и вне ее, в т. ч. на полигонах ТБО.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной на них канализационной насосной станцией.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 5,5 км. Из них напорная канализация составляет 0,25 км.

На сегодняшний день износ сетей канализации составляет 40%.

Сети изготовлены из таких материалов, как сталь, асбестоцемент, керамика, чугун, пластик.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Острой является проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяет вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационной насосной станции, отводятся на очистку на КОС. Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.

Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку.

Описание территорий пос. Мелиоративный, неохваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в пос. Мелиоративный не охвачены централизованной системой водоотведения преимущественно кварталы индивидуальной жилой застройки.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении поселка

После ввода в строй реконструированных очистных сооружений и КНС основной проблемой в водоотведении поселка станет износ сетей канализации. На 1 января 2014 года в замене нуждаются 2,2 км канализационных сетей преимущественно безнапорных.

  - Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

В настоящее время в поселке эксплуатируются единая централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.

Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения пос. Мелиоративный организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на КОС, а поверхностно-ливневые стоки с территории поселка - в прямые ливневые выпуски.

Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей поселка осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Учет поверхностного стока ведется расчетным способом учитывающим площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

В настоящее время в действует одна канализационная насосная станция, расположенная в юго-восточной части поселения.

Для подачи хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных вод с иловых площадок на проектируемые канализационные очистные сооружения предусматривается замена насосного оборудования в машинном отделении существующей насосной станции.

Диаметр подземной части насосной станции 7,5 м, глубина - 7,0 м.

Максимальный часовой расход хозяйственно-бытовых сточных вод поселка Мелиоративный составляет 75 мЗ/ч.

В насосной станции устанавливаются 2 центробежных насоса марки ABS XFP100E-CB1.2- PE90/4-D05*10, 1 рабочий и 1 резервный, производительностью 75мЗ/ч и напором 16 м.

Для задержания крупного мусора внутри насосной станции в грабельном отделении на распределительных каналах устанавливаются вертикальные механические решетки с прозорами 16 мм фирмы Риотэк.

На всасывающих трубопроводах каждого насоса диаметром 100 мм устанавливаются задвижки с обрезиненным клином Ду100 мм с ручным управлением.

На напорных трубопроводах диаметром 100 мм от каждого насоса устанавливаются обратный клапан Ду100 и задвижка Ду100 с обрезиненным клином с ручным управлением. Насосы работают автоматически от уровня воды в КНС: при достижении рабочего уровня - 5.300 м включается 1 рабочий насос, при достижении минимального уровня воды -6.500 м предусмотрено отключение насоса.

Для предотвращения затопления КНС во время паводка при достижении максимального уровня воды предусматривается автоматическое включение резервного насоса. В приямке насосного отделения устанавливается дренажный насос ГНОМ 10-10 производительностью 10 мЗ/ч с напором 10 м, перекачивающий воду в приемный резервуар КНС.

Предусмотрена полная автоматизация работы канализационной насосной станции, данные о работе КНС поступают на общий диспетчерский пункт.

От насосной станции до канализационных очистных сооружений сточные воды подаются по двум напорным трубопроводам из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-160x6,6 по ГОСТ 18599- 2001.

Канализационная насосная станция перекачивает стоки от жилых домов, социальных и производственных объектов, расположенных на территории пос. Мелиоративный.

Оборудование КНС после реконструкции находится в хорошем состоянии.

Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2015 по 2024 годы ожидается незначительное увеличение объемов по приему сточных вод на КОС от населения поселка (см. табл.3).

  - Перспективные расчетные расходы сточных вод

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Сведения об ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 5, среднесуточное потребление к 2024 году составит 981,8 м3/сут. или 358,4 тыс.м3/год.

Данное увеличение связано с ростом числа населения.

Оценка объемов стоков приведена в табл. 5.

Таблица 5

| № п/п | Категория потребителей | 2015 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 971,0 | 981,8 |
| 2 | Бюджет | н. д. | н. д |
| 3 | Промышленность | н. д | н. д |
| 4 | Всего | 971,0 | 981,8 |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей на расчетный срок

Поскольку перспективные объемы водоотведения рассчитаны по укрупненным нормам, величину перспективного расхода сточных вод можно считать несколько завышенной. Таким образом, мощность КОС с учетом перспективных расходов сточных вод достаточна.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Производительность реконструированных очистных сооружений канализации соответствует запрашиваемой нагрузке. Строительство новых объектов не предусматривается.

Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Реконструкция не требуется.

Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Выведение из эксплуатации объектов не планируется

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод

Существующие сети обеспечивают перспективное увеличение объема сточных вод. Реконструкция и новое строительство не требуются.

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод:

Мероприятия не запланированы.

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому	 строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

Мероприятия не запланированы.

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому	 строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о реконструируемых участках канализационных сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Замена участков сетей безнапорной канализации 050 - 0250 общей длиной 1,0 км. Исчерпан эксплуатационный ресурс. Сроки реализации проекта: 2015 - 2024 гг.;

Замена участков сетей безнапорной канализации 0250 - 0500 общей длиной 1,2 км. Исчерпан эксплуатационный ресурс. Сроки реализации проекта: 2015 - 2024 гг.;

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не запланировано.

Сведения о развитии систем диспечеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной и горячей воды. Доля объемов рассчитанная данным способом для жилых многоквартирных домов составляет 100%. Для мониторинга фактического объема передаваемых стоков и составления общего баланса стоков необходима  установка приборов учета в камерах.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Введение в эксплуатацию реконструированных КНС и КОС должно обеспечить бесперебойную и безаварийную работу очистных сооружений в течение последующих 10 лет при использовании технологии сушки осадков. Исключить нештатные ситуации, связанные с переполнением иловых карт. Обеспечить выпуск очищенных вод требуемого качества.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков сетей безнапорной канализации | 050-0250 длиной 1,0 км | НЦС 14-2012 | 4197,9 |
| 2 | Замена участков сетей безнапорной канализации | 0250-0500 длиной 1,2 км | НЦС 14-2012 | 6013,93 |
| Итого по замене | 10211,83 |
| ВСЕГО | 10211,83 |